- OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2

2.	ÚVOD	3

3.	Projektové podklady	3

4.	TECHNICké údaje	3

5.	TECHNICkÝ POPIS	5

5.1.	Stávající stav, demontáže	5

5.2.	Zastávky - nový stav	5

5.3.	Informační systém výjezdu z vozovny	6

5.4.	Inframajáky IRCOM	6

5.5.	Kabelové trasy	6

6.	STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE	7

7.	DOTČENÉ POZEMKY	8

8.	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	8

9.	BEZPEČNOST A OCHrana při práci na StaveniŠtích	8

10.	NÁVRH OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI OBJEKTU	10

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

| Stavba Kraj Městská část | RTT Starostrašnická – V Olšinách Hlavní město Praha Praha 10 - Strašnice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území | Strašnice [731943] (okres Hlavní město Praha), |  |  |
| Druh dokumentace | DUR/DSP |  |  |
| Stavební objekt | SO 14 – Elektrická zařízení tramvajových zastávek |  |  |
| Objednatel/ Investor |  | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9 |  |
| Zpracovatel projektu |  | PRAGOPROJEKT, a.s. |  |
|  | K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 IČO 452 72 387 |  |  |
| Zpracovatelský útvar Ředitel ateliéru | Ateliér Praha I Ing. Jan Zapletal tel.: 226 066 128 |  |  |
| Vypracoval Zodpovědný projektant | Ing. Petr Majner, tel.: 226 066 361 majner@pragoprojekt.cz Ing. Miloš Králík, AI č. 0008138, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, tel.: 226 066 345 |  |  |

# ÚVOD

Dokumentace je zpracována na základě objednávky DP hl. m. Prahy a.s. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající tramvajové trati, v rámci které dojde k posunům dotčených zastávek.

Předmětem tohoto stavebního objektu SO 14 je připojení NN napájení nových staničních označníků novými kabely na tramvajových zastávkách Vozovna Strašnice D.C. a Z.C. a Strašnická D.C. a Z.C. Ve stávajících označníkách zastávek Starostrašnická jsou umístěny inframajáky IRCOM, které budou přemístěny do nových označníků. Součástí je též odpojení stávajících přívodů v dotčených zastávkách.

Objekt SO 14 splňuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, případně osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientací stanovené prováděcím právním předpisem.

# Projektové podklady

- Situace stávajícího stavu sítě a komunikací z podkladů DP hl. m. Prahy, a.s.

- Situace nového stavu TT a komunikací a souvisejících staveb

- Geodetické zaměření místa stavby z 08/2016

- Zákresy podzemních inženýrských sítí

- Pochůzka na místě stavby

- Vydané územní rozhodnutí dne 7.4.2017

- Konzultace se zástupci DP hl. m. Prahy, a.s. - p. Švanda

- Normy ČSN 33 3516, 37 6754, 34 1500 ed.2, 34 1530 ed.2, 33 2000-1 ed.2, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-54 ed.3, 33 2000-6, 60439-1 ed.2, 34 2613 ed.3, 	73 6005, 33 2000-5-52 ed.2 a normy související s výstavbou a provozem tramvajových a trolejbusových tratí

# TECHNICké údaje

Napájecí soustava	 NN:	3/PEN AC, 50Hz, 400V/TN-C

1/NPE AC, 50Hz, 230V/TN-C-S

Zařízení do1000V		síť TN-C    	- pospojováním (413.1.2)

- odpojením od zdroje (413.1.1.1)

#### Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena podle ČSN 33 20004-41 ed2.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena podle

ČSN 33 20004-41 ed.2 čl. 412 izolací, krytím

#### Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena podle

#### ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

a) základní: samočinné odpojení od zdroje

b) zvýšená: samočinné odpojení od zdroje a doplňujícím pospojováním

Typy kabelů:

Označník:			CYKY 5Jx2,5 mm2,

Přístřešek:			CYKY 5Jx4 mm2

Zemnící drát:			FeZn ø10mm, CY 6mm2

Označník:	Typ:			ZIO

Jmenovité napětí:		230V AC 50 Hz

Maximální příkon:   	480 W

Průměrný příkon:   	150 W

Jistící prvek:          	jistič 10C

Krytí zařízení:        	IP 64

Uložení kabelů:		v zemi jsou kabely uloženy do plastových trubek, které jsou v rýhách obetonovány, dle ČSN 73 6005,

Vnější vlivy:		Venkovní prostoru dle ČSN 332000-3; ČSN 332000-5-51: AA7, AB8, AD1, AE3, AF1, AH2, AK2, AM1-2, AQ1, AR1, AS2, BA4-5, BC2 čili prostor nebezpečný

IRCOM

Napájení: 		a) z transformátoru 230 V,50Hz/ 16 V, 30 VA

b) ze stejnosměrného napětí 24 Vss

Zálohování:	bezúdržbovým olověným akumulátorem 12 V / 7 Ah, dobíjecí obvod je součástí IRCOM

Krytí samotného modulu:  IP 65

Provozní teplota:  - 20 až + 60 °C

Ochrana před nedovoleným dotykovým napětím: dvojitou izolací

# TECHNICkÝ POPIS

## Stávající stav, demontáže

Na zastávkách Vozovna Strašnice, Nad Primaskou, Strašnická ZC a Strašnická DC budou demontovány (v rámci SO51 a SO52) stávající označníky a před jejich demontáží budou v rámci tohoto SO 14 odpojeny a demontovány stávající přívody NN. V případě obnažení stávající trasy též vytěžení stávajících kabelů. Demontovaný materiál bude předán správci, případně s jeho souhlasem ekologicky zlikvidovány. V obou zastávkových označnících Starostrašnická jsou instalovány stávající inframajáky IRCOM, které budou demontovány, repasovány a uskladněny do doby zpětné montáže do nových označníků.

Stávající označníky jsou napájeny z těchto bodů VO:

- Vozovna Strašnice – nepřipojen,

- Nad Primaskou - sloup VO č.003607,

- Strašnická DC  - sloup VO č.003615,

- Strašnická ZC - sloup VO č.003621.

## Zastávky - nový stav

Zastávka Vozovna Starostrašnická DC bude nově posunuta za křižovatku Kralická, blíže k zastávce Strašnická. Zastávka Nad Primaskou bude zrušena a nahrazena zastávkou Vozovna Strašnice ZC, hned za výjezdem z Vozovny Strašnice. Tyto úpravy jsou součástí SO51.

Zastávky Strašnická DC a ZC budou zachovány a umístění nových označníků bude nepatrně posunuto v řádech jednotek metrů.  Tyto úpravy jsou součástí SO52.

V rámci SO14 budou vybudovány nové přívody NN, včetně kabelových tras a výzbroje přípojných míst – lamp VO.

Nově budou označníky napájeny z těchto bodů VO:

- Vozovna Strašnice DC – sloup VO č.003606,

- Vozovna Strašnice ZC - sloup VO č.003603,

- Strašnická DC  - sloup VO č.003615,

- Strašnická ZC - sloup VO č.003621.

Nové označníky MHD budou připojeny samostatnými kabely CYKY 5Jx2,5 mm2 a z příslušné lampy VO. Pro osvětlení piktogramu (emblému) zastávkového označníku budou použity žárovky typu LED 3W, barva studená bílá. Kabely v trase nástupišť budou uloženy v PE chráničce a ochráněny betonem. V kabelové trase bude přiložen zemnicí drát FeZn ø10mm, na který budou připojeny (uzemněny) označníky MHD. Pospojování bude provedeno kabelem CY 1x6mm2. Na elektrické instalační liště označníku bude zapojen proudový chránič. Vlastní sloupek včetně základu jsou typového provedení dle zvyklostí DPP.

Dotčené světelné body VO budou vybaveny jistícími prvky.

## Informační systém výjezdu z vozovny

V zastávce Vozovna Strašnice ZC (u výjezdu z vozovny) bude instalován informační systém o výjezdu manipulujících souprav z vozovny. Účelem zařízení bude informovat čekající cestující o průjezdu tramvaje, která v zastávce nezastavuje.

Konkrétní řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.

## Inframajáky IRCOM

Popis zařízení

Systém je určen pro optický přenos dat pomocí infračerveného záření. Zařízení slouží ke komunikaci mezi vozidly a stacionárními body, rozmístěnými v blízkosti předpokládaných tras těchto vozidel.

Instalace zařízení

Do nových označníků zastávek Strašnická budou instalovány demontované a repasované stávající inframajáky - zařízení IRCOM, včetně napájecího zdroje 230V/16V,30VA, pojistky T0,2A a záložního akumulátoru 12V/7Ah. Zařízení bude instalováno v označníku ve výšce 3,15m od temene kolejnice ke středu okénka IRCOM.

Přívod napájení bude zajištěn z označníku a proveden kabelem CYKY 3x1,5mm2.

## Kabelové trasy

Kabely pro napájení označníků a přístřešků budou v zastávce v chodníku uloženy s minimálním krytím 0,35m do obetonovaných chrániček o průměru 40 až 110mm, případně v pískovém loži. Konce kabelových chrániček budou ukončeny utěsněny proti vnikající vodě a živočichům. Do chrániček bude zataženo protahovací lano (drát).

Ve volném terénu budou kabely uloženy do pískového lože s minimálním krytím 0,35m a ochráněny betonovými deskami.

V kabelových trasách bude přiložen zemnicí drát, na který budou připojeny (uzemněny) označníky MHD.

Uložení a ochrana kabelů bude provedena dle řezů ve výkresové části PD.

Součástí tohoto SO 14 jsou výkopové práce pro uložení kabelů, chráničky pro ochranu kabelů vč. obetonování, příp. pískového lože a zához rýh. Povrchy budou obnoveny v rámci souvisejících stavebních objektů SO 11 TT, SO51 a SO 52.

Veškeré případné obnovované povrchy budou obnoveny do původního stavu a konečná skladba povrchů včetně míry zhutnění jednotlivých vrstev bude v souladu s usnesením Rady hlavního města Prahy č. 95, ze dne 31. 1. 2012 (Příloha 1: Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě).

Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě. Veškeré výkopy a zemní práce v ochranném pásmu kabelů a ostatních inženýrských sítí musí být prováděny ručně s maximální opatrností. V případě obnažení inženýrských sítí budou před zásypem sítě přizváni správci zařízení ke kontrole neporušenosti jejich zařízení.

Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi i nově překládanými jsou patrné z koordinační situace stavby, se kterou musí být stavbyvedoucí objektu seznámen před zahájením výkopových prací. Veškeré souběhy a křížení musí odpovídat ČSN 73 60 05 a ČSN 75 21 30.

Před záhozem kabelové trasy a betonáží chrániček je nutné vyzvat správce ke kontrole a provést zápis o kontrole do stavebního deníku!

# STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

1) Před zahájením zemních prací je nutné nechat vytyčit stávající podzemní zařízení za účasti příslušných správců. Vytyčení musí být provedeno jak polohopisně, tak výškově.

2) Po provedení objektu dle této PD musí být provedena revize  el. zařízení ve smyslu ČSN, vypracována revizní zpráva  a předána správci zařízení.

3) Dodavatel provádějící montáž je povinen stanovit pro jednotlivé práce podle jejich povahy pracovní postupy tak, aby byly bezpečné. Dodavatel provádějící montáž je povinen zajistit při práci řádný kvalifikovaný dozor. Práce budou provedeny dle platných předpisů, vyhlášek a norem.

4) Vyznačení skutečné polohy tras, stožárů apod. musí být u nově instalovaného zařízení výkresově upřesněno v rámci zhotovení polohopisného plánu dodavatelem.

5) Pokud tento objekt nebude realizován v termínech dle plánovaného časového rozvrhu, doporučujeme investorovi zvážit možnost aktualizace této dokumentace z hlediska změn:

a) dostupnosti jednotlivých materiálů a zařízení,

b) předpokládaných cen a

c) technických norem.

Veškerý dodávaný materiál pro objekt SO 14 bude splňovat podmínky standardů DPPa.s.

Před zahájením stavby budou podzemní inž. sítě vytýčeny !

# DOTČENÉ POZEMKY

Katastrální území:	Strašnice [731943],

Pozemky, na kterých je stavba situována jsou uvedeny v příloze F.

# PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Realizací tohoto stavebního objektu nevznikají žádné škodliviny, které by zhoršovaly životní prostředí.

Případný pomocný materiál na výstavbu kabelových tras (výstražná fólie, chráničky atd.) bude ekologicky uložen nebo zlikvidován.

Zbytky kabelů a spojovacích hmot lze likvidovat pouze na skládkách k tomu určených.

# BEZPEČNOST A OCHrana při práci na StaveniŠtích

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Zhotovitel je povinen postupovat podle příslušných bezpečnostních předpisů vydaných správcem dopravní cesty.

Některé základní právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč-nosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a pou-žívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních po-stupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osob-ních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Poznámka: všechny citované předpisy se užijí v platném znění.

Podrobně je tato problematika řešena v Plánu BOZP pro realizaci stavby.

# NÁVRH OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI OBJEKTU

Technická způsobilost bude ověřena technickobezpečnostní zkouškou a zkušebním provozem ve smyslu §7 odst. 2 Zákona o drahách a § 5 až 7 vyhl. 177/95 Sb. (stavební a technický řád drah). Postup :

Ověření úplnosti montáže, dodržení izolačních a bezpečných vzdáleností. Elektrická zkouška hotového kabelového vedení obsahuje změření izolačního stavu, kontrola elektrické pevnosti a uzavřena bude revizní zprávou.

Technická prohlídka a zkouška ve smyslu § 47odst.4 Z 266/94 Sb. bude uzavřena protokolem o TP a Z a žádostí o vydání průkazu způsobilosti UTZ.

TBZ objektu bude uzavřena protokolem. Zkušební provoz bude 6 měsíců a slouží k ověření funkce dokončené stavby dráhy a bude uzavřen kolaudací.