- OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2

2.	ÚVOD	3

3.	PROJEKTOVÉ PODKLADY	3

4.	TECHNICKÉ ÚDAJE	4

5.	TECHNICKÝ POPIS	5

5.1.	Stávající stav	5

5.2.	Technické řešení	5

5.3.	Kabelové rozvody	9

5.4.	Omezení vlivu bludných proudů z trati SŽDC na zařízení EOV	10

6.	POŽADAVKY SPRÁVCE	10

7.	DOTČENÉ POZEMKY	10

8.	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10

9.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH	10

10.	ZÁVĚR	12

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

| Stavba Kraj Městská část | RTT Starostrašnická – V Olšinách Hlavní město Praha Praha 10 - Strašnice |
| --- | --- |
| Katastrální území | Strašnice [731943] (okres Hlavní město Praha), |
| Druh dokumentace | DUR/DSP |
| Stavební objekt | SO 22 Ovládání a vytápění výměn |
| Objednatel/ Investor | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9 |
| Zpracovatel projektu | PRAGOPROJEKT, a.s. |
|  | K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 IČO 452 72 387 |
| Zpracovatelský útvar Ředitel ateliéru | Ateliér Praha I Ing. Jan Zapletal tel.: 226 066 128 |
| Vypracoval Zodpovědný projektant | Ing. Petr Majner, tel.: 226 066 361 majner@pragoprojekt.cz Ing. Miloš Králík, AI č. 0008138, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, tel.: 226 066 345 |

# ÚVOD

Dokumentace je zpracována na základě objednávky DP hl. m. Prahy a.s. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající tramvajové trati v úseku Starostrašnická – V Olšinách.

Předmětem tohoto stavebního objektu SO 22 je rekonstrukce stávajících systémů EOV pro ovládání a vytápění rozjezdových a sjezdových výměn. Dotčeny jsou celkem čtyři samostatné řídící systémy a dva systémy pouze pro vytápění výměn. U těchto dotčených zařízení bude provedena výměna kabeláže za novou, nové topnice, kolejové obvody, rádia, signalizační lampy, svodiče s odpínací skříňkou a repase řídících skříní s technologií. Do křižovatky Průběžná V Olšinách bude implementováno vzdálené rádio.

Majetkovým správcem tohoto vedení je Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost.

Objekt SO 22 splňuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, případně osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientací stanovené prováděcím právním předpisem.

# PROJEKTOVÉ PODKLADY

- Situace stávajícího stavu sítě a komunikací z podkladů DP hl. m. Prahy, a.s.

- Situace nového stavu TT a komunikací a souvisejících staveb

- Geodetické zaměření místa stavby

- Zákresy podzemních inženýrských sítí

- Pochůzka na místě stavby

- Konzultace se zástupci DP hl. m. Prahy, a.s. - p. Nepilý

- Normy ČSN 33 3516, 37 6754, 34 1500 ed.2, 34 1530 ed.2, 33 2000-1 ed.2, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-54 ed.3, 33 2000-6, 60439-1 ed.2, 34 2613 ed.3, 	73 6005, 33 2000-5-52 ed.2 a normy související s výstavbou a provozem 	tramvajových a trolejbusových tratí

# TECHNICKÉ ÚDAJE

Trakční vedení, tramvajová trať

Tramvajová trať:		stávající, dvoustopá

Napájecí soustava	:	2-600 V DC s jedním pólem uzemněným

Ochrana před nedovoleným dotykovým napětím: dvojitou izolací a ukolejněním (kabelem YY-1x50mm2) s rychlým vypnutím

Vnější vlivy:			AA8, AB8, AC1, AD2, AF2, AG2, AH2, AQ3, AS2, BA5

– dle ČSN 33 2000-1 ed.2

Prostor:			zvlášť nebezpečný – dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

EOV

Jmenovité napětí:		600 V ss

Pracovní proud max.: 	20 A

Pomocné řídící napětí: 	24 V ss

Teplota okolí:		-25oC až +60°C (AA3 - AA6 dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3)

Nadmořská výška: 	do 2000 m (AC 1)

Ostatní vlivy:		AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1,

Krytí:				IP 43, plastový rozvaděč tř. II

Ochrana proti přepětí:	svodičem přepětí typu PSP 1/10/III

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

dvojitou izolací a ukolejněním s rychlým vypnutím

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:	izolací, krytem, polohou

Instalovaný systém:	rozjezdové výměny - řídicí systém pro dvě tramvajové výhybky, řízený radiem, ochrana kolejovými obvody, signalizace stavu a uzamčení výměny, ovládání návěstidel, vyhřívání výměn topnými články, dálková správa

sjezdové výměny - systém vytápění dvou tramvajových výhybek, vyhřívání výměn topnými články

Úprava povrchů:		všechny nově instalované viditelné komponenty budou opatřeny nátěrem v odstínu RAL 7021 a protiplakátovacím nátěrem

Typ kabelů:

Přestavník:		CYA25mm2 – ukolejnění,

CGAY 6mm2 -  pracovní napájení,

CGAY 2,5mm2 – cívky přestavníku

ÖLFLEX 12x1.0 mm2 – poloha jazyků, čidlo kapsy

Topnice:		CGAY 2,5mm2,

Teplotní čidlo:	CYKY 2Ax1,5mm2,

Kolejové obvody: 	Li2YCYv(TP) 4x2x0,5mm2, YY120mm2 – kolejové propojky,

Rádiový přijímač:	Li2YCYv(TP) 2x2x0,5mm2,

Návěstidla:		ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G1,0 - směrové,

Napájecí:		CGAU 1x6 mm2, CGAY 1x6 mm2, CYY1x50mm2 – ukolejnění svodiče př.

Poznámka: navržené typy kabelů se mohou lišit dle zvolené technologie vybraného dodavatele.

Uložení kabelů:	v zemi jsou kabely uloženy do plastových trubek, které jsou v rýhách obetonovány

Související normy a předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí

4-41 ed.2 ochrana před úrazem el. proudem

4-43 ed.3 ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

- ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

# TECHNICKÝ POPIS

## Stávající stav

Na stávajícím rekonstrukcí dotčeném úseku TT se nachází tato zařízení EOV:

- EOV605 (Průběžná od Strašnické) – stávající systém je typu TSC3.1V1, kolejové obvody, 1ks rádio, celkem 4ks topnic pro vytápění rozjezdové a sjezdové výměny, stávající propojení do SSZ 0.340 (V Olšinách - Průběžná).

- EOV576 (Vozovna Strašnice od Strašnické) – stávající systém je typu TMPKM, kolejové obvody, rádio, celkem 4ks topnic pro vytápění rozjezdové a sjezdové výměny do/z vozovny.

- EOV639 (Vinice od Strašnické) – stávající systém je typu TSC3.1V1, kolejové obvody, 1ks 2ks rádií, celkem 4ks topnic pro vytápění rozjezdové a sjezdové výměny. Součástí je propojení s rozvaděčem RS2 stávajícího ovládání horního výjezdu z vozovny s návazností na SSZ 0.327 (Vinohradská - Starostrašnická).

- U1 (Vozovna Strašnice do vozovny od Vinice) – stávající uzamyklatelná výhybka s vyhříváním TVAM, 4ks topnice.

- T009.2 (Vytápění horního vjezdu)  - stávající TVAM pro vyhřívání 4ks topnic.

- TVAM vyhřívání topnic vozovny – v rámci RTT budou dotčeny 4ks topnic na jižním výjezdu z vozovny. Rozvaděč je umístěn ve vozovně.

## Technické řešení

### EOV605 (Průběžná od Strašnické)

Jedná se o zařízení pro ovládání rozjezdové a vytápění sjezdové a rozjezdové výměny na tramvajové trati v ulici V Olšinách na křižovatce s ul. Průběžná (rovně směr Vršovická, vlevo směr Průběžná).

Řídící systém

Stávající systém jeve verzi TSC3.1V1, bude repasován a doplněn rozhraním pro připojení vzdáleného rádia kartou s kontakty pro předáváníve stávající plastové skříni ve stávajícím místě. Nová rozvaděčová plastová skříň s řídící technologií se dvěma kolejovými obvody bude umístěna vedle nového stožáru č. 10, na kterém budou umístěny svodič přepětí, pojistková skříňka a odpojovač.

Systém bude instalován v konfiguraci ovládání rozjezdové výměny s ochranou kolejovými obvody, s řízením radiovým přijímačem, signalizací stavu a uzamčení výměn, vyhříváním sjezdové i rozjezdové výměny topnými články, ovládáním návěstidel, napájením z trakčního vedení a dálkovou správou.

Výhybky budou vybaveny v rámci SO11 elektricky ovládaným přestavníkem. Skříň bude natřena barvou RAL 7021 a opatřena protiplakátovacím nátěrem.

Systém se skládá z těchto základních částí:

  - Řídící technologie EOV v plastové skříni na soklu, třída ochrany II,

  - plastové pojistkové skříňky, třída ochrany II,

  - svodič proti přepětí, umístěný v plastové skříňce třída ochrany II,

  - výhybkový systém - pro 1ks el. přestavníků,

  - 1x velká signální lampa LED – 1x směrové návěstidlo,

  - 1x přijímač radiového signálu - v plastové skříni v zemi

  - 2x blokovací kolejové obvody

  - vytápění sjezdové a rozjezdové výměny

Napájení

Skříň EOV bude napájena z trolejového vedení 600V DC přes pojistkový odpojovač OPT 22 s pojistkou o řád vyšší, než je ve vlastním zařízení. Pojistkový odpojovač bude umístěn v samostatné plastové pojistkové skříňce tř. II upevněné na stožáru č. 10. Svod napájení bude proveden nově, kabelem typu CGAU 1x6 mm2 s využitím stávajícího převěsu. Zařízení bude chráněno svodičem proti přepětí typu PSP 1/10/III, umístěným v samostatné skříňce vedle pojistkové skříně a ukolejněným kabelem typu CYY1x50mm2.

Řízení EOV- rádiové přijímače

Řídící systém využívá k přenosu povelů pro přestavení výměny rádiový přijímač. Tramvaj vysílá na kmitočtu 868 MHz kódovaný radiový signál o požadovaném

směru jízdy na základě povelu systému APEX, případně řidič zvolí ovládacím prvkem

na panelu tramvaje.

V rámci tohoto objektu bude instalován rádiový přijímač ve vzdálenosti 20m před hrotem jazyka první výměny. Skříně rádia bude umístěna 0,2 m vpravo od kolejnice.  Rádiový přijímač bude k řídícímu systému připojen novým samostatným kabelem Li2YCYv(TP) 2x2x0,5mm2, uloženým v chráničce.

Kolejové obvody

Detekci přítomnosti tramvaje v prostoru rozjezdové výměny zajistí dva kolejové obvody ve standardním provedení – jeden v prostoru výhybky o délce 6m a druhý v délce 12m před přestavníkem.

Kolejový blokovací obvod se skládá ze smyčky tvořené kolejnicemi a zkratovacími kabely, které jsou šroubovány ke stojině kolejnic, případně navařeny přes pomocný propoj na patu na kolejnice. V blokovacím kolejovém obvodu je umístěna uprostřed kolejového obvodu kontrolní skřínka, která je kovová a je připevněna šroubovými spoji ke kolejnici. Ve skříňce je umístěna plastová skříňka s kabely pro připevnění ke koleji. Jsou v ní svorky pro připojení kondenzátoru a 6ti bodové připojení kabelu Li2YCYv 4x2x0,5 mm2. Na začátku a konci kolejového obvodu je kolejový obvod uzavřen vodivým propojením kolejnic vodičem průřezu 120 mm2. Nájezdový zkrat KO1 je tvořen kolejovou propojkou instalovanou v rámci SO24. V prostorech kolejových obvodů nesmí být kolejnice vodivě spojeny, případné rozpory musí být provedeny izolovaně. Kolejnice musí být od sebe navzájem elektricky odizolované.

Signalizace polohy výměny

Pro signalizaci polohy výměny bude na stožáru č. 10 instalováno na konzoli světelné směrové návěstidlo v LED provedení. Do řídící skříně bude připojeno novým samostatným kabelem typu ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G1,0.

Ohřev výměn

Ohřev obou výměn je součástí řídicího systému. Pro ohřev sjezdové výměny budou použity nové topné tyče (T1, T2) 660V/600W/2200 mm kruhového průřezu z nerezavějícího materiálu. Pro ohřev rozjezdové výměny budou použity nové topné tyče (T3, T4) 660V/900W/2200 mm kruhového průřezu z nerezavějícího materiálu. Tyče jsou zasunuty do trubek z nerezové oceli, umístěných pod hlavou kolejnice v prostoru výměny. Výměna topných tyčí je možná po otevření kovové skříňky upevněné ke kolejnici v místě připojení. Napájení je provedeno napětím trakční sítě. Kabelová propojení jsou vyznačeny v blokovém schéma. Jištění je provedeno v řídící skříni pojistkou 2A, zvlášť pro každou topnou tyč. Spínání řízené speciální jednotkou v závislosti na teplotě (snímač teploty – CT1) kolejnice a vzduchu zajišťuje stykač.

### Výměna směr do centra – EOV2

Řídící systém

Na hlavní tramvajové trati do centra v místě odbočení na nový Dvorecký most bude instalován systém ovládání a vytápění rozjezdové výměny (přímo centrum, vpravo Dvorecký most) a vytápění sjezdové výměny v opačném směru. Nová rozvaděčová plastová skříň s řídící technologií se dvěma kolejovými obvody bude umístěna vedle stávajícího stožáru nového stožáru č. 108-31, na kterém budou umístěny svodič přepětí, pojistková skříňka a odpojovač.

Systém bude instalován v konfiguraci ovládání rozjezdové výměny s ochranou kolejovými obvody, s řízením radiovým přijímačem, signalizací stavu a uzamčení výměn, vyhříváním sjezdové i rozjezdové výměny topnými články, ovládáním návěstidel, napájením z trakčního vedení a dálkovou správou.

Výhybky budou vybaveny v rámci SO11 elektricky ovládaným přestavníkem. Skříň bude natřena barvou RAL 7021 a opatřena protiplakátovacím nátěrem.

Systém se skládá z těchto základních částí:

- Řídící technologie EOV v plastové skříni na soklu, třída ochrany II,

- plastové pojistkové skříňky, třída ochrany II,

- svodič proti přepětí, umístěný v plastové skříňce třída ochrany II,

- výhybkový systém - pro 1ks el. přestavníků,

- 1x velká signální lampa LED – 1x směrové návěstidlo,

- 1x přijímač radiového signálu - v plastové skříni v zemi

- 2x blokovací kolejové obvody

- vytápění sjezdové a rozjezdové výměny

Napájení

Skříň EOV bude napájena z trolejového vedení 600V DC přes pojistkový odpojovač OPT 22 s pojistkou o řád vyšší, než je ve vlastním zařízení. Pojistkový odpojovač bude umístěn v samostatné plastové pojistkové skříňce tř. II upevněné na stožáru č. 108-31. Svod napájení bude proveden nově, kabelem typu CGAU 1x6 mm2 s využitím stávajícího převěsu. Zařízení bude chráněno svodičem proti přepětí typu PSP 1/10/III, umístěným v samostatné skříňce vedle pojistkové skříně a ukolejněným kabelem typu CYY1x50mm2.

Řízení EOV- rádiové přijímače

Řídící systém využívá k přenosu povelů pro přestavení výměny rádiový přijímač. Tramvaj vysílá na kmitočtu 868 MHz kódovaný radiový signál o požadovaném

směru jízdy na základě povelu systému APEX, případně řidič zvolí ovládacím prvkem

na panelu tramvaje.

V rámci tohoto objektu bude instalován rádiový přijímač ve vzdálenosti 20m před hrotem jazyka první výměny. Skříně rádia bude umístěna 0,2 m vpravo od kolejnice.  Rádiový přijímač bude k řídícímu systému připojen novým samostatným kabelem Li2YCYv(TP) 2x2x0,5mm2, uloženým v chráničce.

Kolejové obvody

Detekci přítomnosti tramvaje v prostoru rozjezdové výměny zajistí dva kolejové obvody ve standardním provedení – jeden v prostoru výhybky o délce 6m a druhý v délce 12m před přestavníkem.

Kolejový blokovací obvod se skládá ze smyčky tvořené kolejnicemi a zkratovacími kabely, které jsou šroubovány ke stojině kolejnic, případně navařeny přes pomocný propoj na patu na kolejnice. V blokovacím kolejovém obvodu je umístěna uprostřed kolejového obvodu kontrolní skřínka, která je kovová a je připevněna šroubovými spoji ke kolejnici. Ve skříňce je umístěna plastová skříňka s kabely pro připevnění ke koleji. Jsou v ní svorky pro připojení kondenzátoru a 6ti bodové připojení kabelu Li2YCYv 4x2x0,5 mm2. Na začátku a konci kolejového obvodu je kolejový obvod uzavřen vodivým propojením kolejnic vodičem průřezu 120 mm2. Nájezdový zkrat KO1 je tvořen kolejovou propojkou instalovanou v rámci SO24. V prostorech kolejových obvodů nesmí být kolejnice vodivě spojeny, případné rozpory musí být provedeny izolovaně. Kolejnice musí být od sebe navzájem elektricky odizolované.

Signalizace polohy výměny

Pro signalizaci polohy výměny bude na stožáru č. 108-28 instalováno na konzoli světelné směrové návěstidlo v LED provedení. Do řídící skříně bude připojeno novým samostatným kabelem typu ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G1,0. Kabely k návěstidlu budou vedeny od stožáru č. 108-31 nad zemí po nosné síti TV až k vlastní signální lampě.

Ohřev výměn

Ohřev obou výměn je součástí řídicího systému. Pro ohřev sjezdové výměny budou použity nové topné tyče (T1, T2) 660V/600W/2200 mm kruhového průřezu z nerezavějícího materiálu. Pro ohřev rozjezdové výměny budou použity nové topné tyče (T3, T4) 660V/900W/2200 mm kruhového průřezu z nerezavějícího materiálu. Tyče jsou zasunuty do trubek z nerezové oceli, umístěných pod hlavou kolejnice v prostoru výměny. Výměna topných tyčí je možná po otevření kovové skříňky upevněné ke kolejnici v místě připojení. Napájení je provedeno napětím trakční sítě. Kabelová propojení jsou vyznačeny v blokovém schéma. Jištění je provedeno v řídící skříni pojistkou 2A, zvlášť pro každou topnou tyč. Spínání řízené speciální jednotkou v závislosti na teplotě (snímač teploty – CT1) kolejnice a vzduchu zajišťuje stykač.

## Kabelové rozvody

Silové, zemní i venkovní, kabelové rozvody jsou provedeny kabely s plastovou případně gumovou izolací. V zemi budou kabely uloženy v trasách do plastových chrániček o průměru 110mm, resp. 40 mm. Ve výkopu jsou trubky obetonovány. Konce kabelových chrániček budou ukončeny utěsněny proti vnikající vodě a živočichům. Do chrániček bude zataženo protahovací lano (drát).

Vývody kabelů na stožáry budou chráněny plastovou trubkou do výše 3m a ochráněny ucpávkou proti zatékání vody.

Povrchy kabelových rýh budou budovány v rámci tohoto SO 22 a  souvisejících SO11, SO51 a SO52. Rozsah obnovovaných povrchů v rámci těchto objektů je patrný z koordinační situace stavby. V ostatních místech budou povrchy obnoveny do původního stavu a konečná skladba povrchů včetně míry zhutnění jednotlivých vrstev bude v souladu s usnesením Rady hlavního města Prahy č. 95, ze dne 31. 1. 2012 (Příloha 1: Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě). Uložení a ochrana kabelů bude provedena dle řezů ve výkresové části PD (příloha č.05). Toto řešení bylo odsouhlaseno správcem kabelové trasy DP JDCT.

Veškeré výkopy a zemní práce v ochranném pásmu kabelů musí být prováděny ručně s maximální opatrností.

Před záhozem kabelové trasy je nutné vyzvat správce ke kontrole a provést zápis o kontrole do stavebního deníku!

Zákresy podzemních inženýrských sítí v situaci jsou převzaty z podkladů správců jednotlivých zařízení. Zákresy podzemních sítí v situacích jsou provedeny jednočarově, avšak někteří správci (např. CETIN, PRE) mají v rýze uloženo několik kabelů.

Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi i nově překládanými jsou patrné z koordinační situace stavby, se kterou musí být stavbyvedoucí objektu seznámen před zahájením výkopových prací. Veškeré souběhy a křížení musí odpovídat ČSN 73 60 05 ČSN řady 33 2000.

Před zahájením stavby budou podzemní inženýrské sítě vytyčeny!

# POŽADAVKY SPRÁVCE

-	zhotovitel prací musí mít kvalifikaci pro UTZ,

-	veškerý dodávaný materiál pro objekt SO 22 bude splňovat podmínky standardů DP hlavního města Prahy, a.s.

-	při přejímkách bude správci předána PD skutečného provedení včetně geodetického zaměření ve formátu .dgn.

# DOTČENÉ POZEMKY

Katastrální území:	Strašnice [731943] (okres Hlavní město Praha).

Pozemky, na kterých je stavba situována jsou uvedeny v příloze I1.

# PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Realizací tohoto stavebního objektu nevznikají žádné škodliviny, které by zhoršovaly životní prostředí.

Případný pomocný materiál na výstavbu kabelových tras (výstražná fólie, chráničky atd.) bude ekologicky uložen nebo zlikvidován.

Zbytky kabelů a spojovacích hmot lze likvidovat pouze na skládkách k tomu určených.

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Zhotovitel je povinen postupovat podle příslušných bezpečnostních předpisů vydaných správcem dopravní cesty.

Některé základní právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

(všechny předpisy v platném znění)

# ZÁVĚR

Uvedení do provozu

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s příslušnými ČSN. V souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nutno před uvedením do provozu provést výchozí revizi, technickou prohlídku a zkoušku a musí být vydán Průkaz způsobilosti UTZ. Po ukončení stavby musí být provozovateli předána dokumentace dle skutečného provedení.

Návrh podmínek zkušebního provozu

- doba trvání 2 měsíce,

- po dvou měsících znovu provést zkoušky funkce:

- zkouška stavění výměny za použití rádiového přenosu z tramvaje,

- zkouška zablokování výměny po přijetí rádiového signálu a případném přestavení výměny,

- zkouška zablokování výměny po dobu přítomnosti tramvaje v zóně kolejových rezonančních blokovacích obvodů,

- zkouška blokování výměny jako celku, vč. jejich odblokování po opuštění prostoru výměny,

- zkouška ohřevu, vč. regulace,

- zkouška signalizace pozice výměny a stavu zablokování signalizační lampou.

Po ukončení zkušebního provozu vypracuje provozovatel protokol o prováděných kontrolách a provede vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud po dobu zkušebního provozu nebudou zjištěny závady, které by bránily dalšímu provozu, zažádá uživatel o uvedení do trvalého provozu.

Závazné doklady k přejímacímu řízení:

- dokumentace skutečného provedení stavby, umožňující provoz a údržbu,

- zpráva o výchozí revizi, protokol o tech. prohlídce a zkoušce, průkaz způsobilosti UTZ,

- geodetické zaměření kabelových tras dle GIS.