- OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2

2.	ÚVOD	3

3.	PROJEKTOVÉ PODKLADY	3

4.	TECHNICKÉ ÚDAJE	3

5.	TECHNICKÝ POPIS	5

5.1.	Stávající stav, demontáž	5

5.2.	Technické řešení	5

5.3.	Kabelové rozvody	7

6.	POŽADAVKY SPRÁVCE	7

7.	DOTČENÉ POZEMKY	8

8.	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	8

9.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH	8

10.	ZÁVĚR	10

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

|  | Stavba |  | Rekonstrukce EOV nádraží Braník |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druh dokumentace |  | Realizační dokumentace stavby (RDS) |  |
|  | Stavební objekt |  | SO 22 – Ovládání a vytápění výměn |  |
|  | Investor / objednatel |  | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9 |  |
|  | Zpracovatel dokumentace |  | PRAGOPROJEKT, a.s. |  |
|  |  |  | K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 |  |
|  |  |  | IČO 452 72 387 |  |
|  | Zpracovatelský útvar |  | Ateliér Praha I |  |
|  | Vypracoval |  | Ing. Petr Majner |  |
|  | Zodpovědný projektant |  | Ing. Miloš Králík, AI č. 0008138, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, PRAGOPROJEKT a.s. |  |
|  | Kraj |  | Hlavní město Praha |  |
|  | Městská část / Katastrální území |  | Praha 4 - Braník |  |

# ÚVOD

Dokumentace je zpracována na základě objednávky DP hl. m. Prahy a.s. Předmětem SO 22 je návrh rekonstrukce systému ovládání EOV a vytápění výměn na hlavní trati u vjezdu do Obratiště Braník.  V rámci rekonstrukce bude provedena výměna stávajícího EOV za nový splňující SIL3 pro ovládání rychlostní výhybky VSP12K vybavené stávajícím hydraulickým přestavníkem. Rychlostní výhybka bude vybavena dvěma páry rádiových přijímačů PRIPAT (přihlašovací a odhlašovací), celkem čtyřmi kolejovými obvody a vhodně umístěnými návěstidly ve směru z centra a do centra.

Stavba musí být postavena v souladu s vydaným STAVEBNÍM POVOLENÍM.

# PROJEKTOVÉ PODKLADY

3.1.	Situace stávajícího kolejového stavu

3.2.	Katastrální mapa území

3.3.	Stávající stav inženýrských sítí

3.4.	Pochůzka na místě stavby

3.5.	Konzultace se zástupci D.P. (p. Nepilý, p.Slanina)

3.6.   Normy ČSN 33 3516, 37 6754, 34 1500 ed.2, 34 1530 ed.2, 33 2000-1 ed.2,

33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-54 ed.3, 33 2000-6, 60439-1 ed.2, 34 2613 ed.3,

73 6005, 33 2000-5-52 ed.2 a normy související s výstavbou a provozem

tramvajových a trolejbusových tratí

# TECHNICKÉ ÚDAJE

Trakční vedení, tramvajová trať

Tramvajová trať:		stávající, dvoustopá

Napájecí soustava	:	600 Vss s jedním pólem uzemněným

Ochrana proti nebezpečnému dotyku	:

dvojitou izolací a ukolejněním

Vnější vlivy:			AA8, AB8, AC1, AD2, AF2, AG2, AH2, AQ3, AS2, BA5

– dle ČSN 33 2000-1 ed.2

Prostor:			zvlášť nebezpečný – dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

EOV

Jmenovité napětí:		600 V ss

Pracovní proud max.: 	20 A

Pomocné řídící napětí: 	24 V ss

Teplota okolí:		-25oC až +60°C (AA3 - AA6 dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3)

Nadmořská výška: 	do 2000 m (AC 1)

Ostatní vlivy:		AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1,

Krytí:				IP 43, plastový rozvaděč tř. II

Ochrana proti přepětí:	svodičem přepětí typu PSP 1/10/III

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

dvojitou izolací a ukolejněním s rychlým vypnutím

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

izolací, krytem, polohou

Instalovaný systém:	BRSC - řídicí systém pro tramvajové výhybky splňující SIL3, založený na safety PLC B&R (řízený radiem, ochrana kolejovými obvody, signalizace stavu a uzamčení výměny, ovládání návěstidel, vyhřívání výměn topnými články, dálková správa)

Typ kabelů:

Přestavník:		CYA25mm2 – ukolejnění,

CGAY 6mm2 -  pracovní napájení,

CGAY 2,5mm2 – cívky přestavníku

ÖLFLEX 12x1.0 mm2 – poloha jazyků, čidlo kapsy

Topnice:		CGAY 2,5mm2,

Teplotní čidlo:	CYKY 2Ax1,5mm2,

Kolejové obvody: 	Li2YCYv(TP) 4x2x0,5mm2, YY120mm2 – kolejové propojky,

Rádiové přijímače:	Li2YCYv(TP) 2x2x0,5mm2,

Návěstidla:		ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G1,0 - rychlostní, směrové,					ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1,0 - výzvové, pražcové,

Napájecí:		CGAU 1x6 mm2, CGAY 1x6 mm2, CYY1x50mm2 – ukolejnění svodiče př.

Uložení kabelů:		v zemi jsou kabely uloženy do plastových trubek, které jsou v rýhách obetonovány

Související normy a předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí

4-41 ed.2 ochrana před úrazem el. proudem

4-43 ed.3 ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

- ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

# TECHNICKÝ POPIS

## Stávající stav, demontáž

Stávající řídící skříň EOV, kolejové obvody, rádia, signální lampy a související kabeláž budou demontovány a předány správci případně s jeho souhlasem ekologicky zlikvidovány. Demontovaná zařízení budou nahrazena moderním řídícím systémem splňujícím úroveň bezpečnosti systému SIL3. Jednotlivé komponenty systému EOV budou umístěny do stávajících míst, veškerá kabeláž bude vyměněna za novou ve stávajících kabelových trasách.

## Technické řešení

Řídící systém

Na hlavní tramvajové trati z centra směrem do Modřan, u vjezdu do Obratiště Braník, bude provedena rekonstrukce stávajícího EOV a vytápění stávající sjezdové a rozjezdové výměny. Stávající rozvaděč bude ve stávajícím místě nahrazen novým splňujícím SIL3 pro ovládání rychlostní výhybky VSP12K vybavené stávajícím hydraulickým přestavníkem. Skříň bude natřena barvou RAL 7021 a opatřena protiplakátovacím nátěrem.

Systém se skládá z těchto základních částí:

  - Řídící technologie EOV v plastové skříni na soklu, třída ochrany II,

  - plastové pojistkové skříňky, třída ochrany II,

  - svodič proti přepětí, umístěný v plastové skříňce třída ochrany II

  - Výhybkový systém s el. přestavníkem VSP-12K

  - 6x signální lampa – 1xvýzvové návěstidlo, 3x pražcové návěstidlo (lampa STOP/GO), 1x směrové návěstidlo a 1x rychlostní návěstidlo.

  - 4x přijímač radiového signálu - v plastové skříni v zemi

  - 4x blokovací kolejové obvody

  - Vytápění rozjezdové a sjezdové výměny

Napájení

Skříň EOV bude napájena z trolejového vedení 600V DC přes pojistkový odpojovač OPT 22 s pojistkou o řád vyšší, než je ve vlastním zařízení. Pojistkový odpojovač bude umístěn v samostatné plastové pojistkové skříňce tř. II upevněné na stožáru č. 165-35. Svod napájení bude proveden nově, kabelem typu CGAU 1x6 mm2 s využitím stávajícího převěsu. Zařízení bude chráněno svodičem proti přepětí typu PSP 1/10/III, umístěným v samostatné skříňce vedle pojistkové skříně a ukolejněným kabelem typu CYY1x50mm2.

Řízení EOV- rádiové přijímače

Řídící systém využívá k přenosu povelů pro přestavení výměny rádiové přijímače. Tramvaj vysílá na kmitočtu 868 MHz kódovaný radiový signál o požadovaném

směru jízdy na základě povelu systému APEX, případně řidič zvolí ovládacím prvkem

na panelu tramvaje.

V rámci tohoto objektu budou instalovány celkem dva páry rádiových přijímačů PRIPAT – přihlašovací a odhlašovací. První pár (R1a a R1b) bude umístěn ve vzdálenosti 175 m, respektive 168 m (mezi jednotlivými skříňkami bude vzdálenost 7m) před hrotem jazyka výměny. Druhý pár (R2a a R2b) bude na úrovni přestavníkové skříně, mezi skříňkami bude vzdálenost 7m. Skříně rádiových přijímačů budou umístěny 0,2 m vpravo od kolejnice.  Rádiové přijímače budou k řídícímu systému připojeny novými samostatnými kabely Li2YCYv(TP) 2x2x0,5mm2, uloženými ve stávajících trasách.

Kolejové obvody

V kolejišti z centra jsou navrženy tři kolejové obvody, které budou v novém provedení typu TWC o délkách 24 m, 74 m a 79 m před výměnou a jeden kolejový obvod ve standardním provedení typ TTC.

Kolejový blokovací obvod se skládá ze smyčky tvořené kolejnicemi a zkratovacími kabely, které jsou šroubovány ke stojině kolejnic, případně navařeny přes pomocný propoj na patu na kolejnice. V blokovacím kolejovém obvodu typu TTC je umístěna uprostřed kolejového obvodu kontrolní skřínka BOV, která je kovová a je připevněna šroubovými spoji ke kolejnici. Ve skříňce je umístěna plastová skříňka F-BOX s kabely pro připevnění ke koleji. Jsou v ní svorky pro připojení kondenzátoru a 6ti bodové připojení kabelu Li2YCYv 4x2x0,5 mm2. Na začátku a konci kolejového obvodu je kolejový obvod uzavřen vodivým propojením kolejnic vodičem průřezu 120 mm2. V prostorech kolejových obvodů nesmí být kolejnice vodivě spojeny, případné rozpory musí být provedeny izolovaně. Kolejnice musí být od sebe navzájem elektricky odizolované. Vzdálenost mezi zkratovacími kabely sousedících kolejových obvodů bude 1m.

Kolejový blokovací obvod TWC na rozdíl od popsaného TTC obsahuje dva F-BOXy (každý připojen samostatným kabelem typu Li2YCYv 4x2x0,5 mm2) a vzdálenost mezi sousedními kolejovými obvodu bude min. 2m.

Signalizace polohy výměny

Poloha výměny je signalizována pražcovými, výzvovým, rychlostními a směrovými návěstidly.

Ve směru z centra bude instalováno první pražcové návěstidlo na stožáru č. 165-24, ve vzdálenosti 181m a druhé pražcové návěstidlo na stožáru č. 165-31, ve vzdálenosti 25 m před hroty výměny. Poloha výzvového návěstidla bude 135 m před hroty výměny a bude instalováno na trakční stožár č. 165-26. Dále bude instalována dvojice směrového a rychlostního návěstidla na stožáru č.165-35 za přestavníkovou skříní.

Pro bezpečný průjezd do odbočné větve bude v kolejišti do centra instalováno pražcové návěstidlo na stožáru č. UD-281. Návěstidlo bude po celou dobu zobrazovat volno. Pokud přijede z centra tramvaj, která bude odbočovat vlevo do obratiště Braník, na návěstidlo se zobrazí symbol STOP. Symbol bude svíti do doby, než tramvaj plynule neodbočí do obratiště a neuvolní se prostor křížení. Pak návěstidlo bude opět zobrazovat volno.

Signální lampy budou v LED provedení a do řídící skříně připojeny novými samostatnými kabely typu ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G1,0 (rychlostní, směrové) a ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G1,0 (výzvové, pražcové). Kabely budou uloženy v zemi ve stávajících trasách až k příslušnému stožáru, po kterém bude kabel přiveden až k vlastní signální lampě.

Ohřev výměn

Ohřev rozjezdové a sjezdové výměny je součástí řídicího systému. Pro ohřev výměn budou použity stávající topné tyče (T1, T2) 660V/600W(900W)/2200 mm kruhového průřezu z nerezavějícího materiálu. Tyče jsou zasunuty do trubek z nerezové oceli, umístěných pod hlavou kolejnice v prostoru výměny. Výměna topných tyčí je možná po otevření kovové skříňky upevněné ke kolejnici v místě připojení. Napájení je provedeno napětím trakční sítě. Kabelová propojení jsou vyznačeny v blokovém schéma. Jištění je provedeno v řídící skříni pojistkou 2A, zvlášť pro každou topnou tyč. Spínání řízené speciální jednotkou v závislosti na teplotě (snímač teploty – CT1) kolejnice a vzduchu zajišťuje stykač.

## Kabelové rozvody

Silové, zemní i venkovní, kabelové rozvody jsou provedeny kabely s plastovou případně gumovou izolací. V zemi budou kabely uloženy ve stávajících trasách do stávajících plastových chrániček o průměru 110mm, resp. 40 mm. Ve výkopu jsou trubky obetonovány.

Vývody kabelů na stožáry budou chráněny plastovou trubkou do výše 3m a ochráněny ucpávkou proti zatékání vody.

Uložení kabelů musí být provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a 73 6005.

Veškeré výkopy a zemní práce v ochranném pásmu kabelů musí být prováděny ručně s maximální opatrností.

Před záhozem kabelové trasy je nutné vyzvat správce ke kontrole a provést zápis o kontrole do stavebního deníku!

Zákresy podzemních inženýrských sítí v situaci jsou převzaty z podkladů správců jednotlivých zařízení. Zákresy podzemních sítí v situacích jsou provedeny jednočarově, avšak někteří správci (např. CETIN, PRE) mají v rýze uloženo několik kabelů.

Před zahájením stavby budou podzemní inženýrské sítě vytyčeny!

# POŽADAVKY SPRÁVCE

-	zhotovitel prací musí mít kvalifikaci pro UTZ,

-	veškerý dodávaný materiál pro objekt SO 22 bude splňovat podmínky standardů DP hlavního města Prahy, a.s.

-	při přejímkách bude správci předána PD skutečného provedení včetně geodetického zaměření ve formátu .dgn.

# DOTČENÉ POZEMKY

Katastrální území:	Braník (okres Hlavní město Praha); 727873

Parcelní č:	Vlastník:

1943		Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

1933/1		Karius Investments a.s., Mlýnská 3/6, Bubeneč, 16000 Praha 6

3126/1		Karius Investments a.s., Mlýnská 3/6, Bubeneč, 16000 Praha 6

3125/1		Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

3125/2		Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

3125/20	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

3125/3		Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

3125/4		Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

3125/19	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

3124/15	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

3124/24	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

3125/6		Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

# PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Realizací tohoto stavebního objektu nevznikají žádné škodliviny, které by zhoršovaly životní prostředí.

Případný pomocný materiál na výstavbu kabelových tras (výstražná fólie, chráničky atd.) bude ekologicky uložen nebo zlikvidován.

Zbytky kabelů a spojovacích hmot lze likvidovat pouze na skládkách k tomu určených.

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Zhotovitel je povinen postupovat podle příslušných bezpečnostních předpisů vydaných správcem dopravní cesty.

Některé základní právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

(všechny předpisy v platném znění)

# ZÁVĚR

Uvedení do provozu

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s příslušnými ČSN. V souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nutno před uvedením do provozu provést výchozí revizi, technickou prohlídku a zkoušku a musí být vydán Průkaz způsobilosti UTZ. Po ukončení stavby musí být provozovateli předána dokumentace dle skutečného provedení.

Návrh podmínek zkušebního provozu

- doba trvání 2 měsíce,

- po dvou měsících znovu provést zkoušky funkce:

- zkouška stavění výměny za použití rádiového přenosu z tramvaje,

- zkouška zablokování výměny po přijetí rádiového signálu a případném přestavení výměny,

- zkouška zablokování výměny po dobu přítomnosti tramvaje v zóně kolejových rezonančních blokovacích obvodů,

- zkouška blokování výměny jako celku, vč. jejich odblokování po opuštění prostoru výměny,

- zkouška ohřevu, vč. regulace,

- zkouška signalizace pozice výměny a stavu zablokování signalizační lampou.

Po ukončení zkušebního provozu vypracuje provozovatel protokol o prováděných kontrolách a provede vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud po dobu zkušebního provozu nebudou zjištěny závady, které by bránily dalšímu provozu, zažádá uživatel o uvedení do trvalého provozu.

Závazné doklady k přejímacímu řízení:

- dokumentace skutečného provedení stavby, umožňující provoz a údržbu,

- zpráva o výchozí revizi, protokol o tech. prohlídce a zkoušce, průkaz způsobilosti UTZ,

- geodetické zaměření kabelových tras dle GIS.